	[image: image1.jpg]



	[image: image3.jpg]




	Descriptif pour CCTP
	


	[image: image2.jpg]SVF
SAS au capital de 600 000 € - Siren: 814.418.018 - RCS Lyon
N° TVA intracommunautaire : FR24 814418 018 - NAF : 25127

%ST—BONNET—DE-MURE-FRANCE
- Fax: +33(0)4 72 48 31 47
e€r 67150 SCHAEFFERSHEIM - FRANCE
4786 43 -Fax:+33(0)388 646604

Siege Social: CheminduBoisR:
Tel.: +33 (0)4 724
Site SVF : 3 rue de, |2

I8 (OV

N

www.svf-france.com

contact@svf-france.com

GROUPE INSTALLUX




	[image: image5.jpg]




	Descriptif pour CCTP
	



BLOC-PORTE (serrure à rouleau)
Afin de vous aider dans la rédaction des articles descriptifs de votre CCTP, nous vous proposons ici une trame et des conseils. Les parties de texte de couleur bleu impliquent un choix de votre part, les parties vertes sont des conseils
Fourniture et mise en œuvre d’une porte vitrée en aluminium de type ALUPROTEC SVF.

L’ensemble sera de degré (pare-flamme (E / EW) / coupe-feu EI) …………………heure……….

Constitution : Les éléments d’ossature ALUPROTEC série 85, 97, sont en profilés d’alliage aluminium, à rupture de ponts thermiques, et remplissage composite. Leurs épaisseurs varient de 85, 97mm. L’assemblage sera effectué par sertissage collage.

Configuration de pose : Pose entre voiles béton ou cloisons légères avec jeux périphérique de 5 à 25 mm et bourrage de laine minérale.

Remplissages :

E30, E60, EI30, EI60, : Simple vitrage intérieure ou extérieure

E30, E60, EI30, EI60 : Double vitrage intérieure ou extérieure

Les vitrages peuvent être remplacé par un remplissage en panneau plein tôlé 2 faces ou d’un vitrage laqué, emmaillé, miroir sur une face, le panneau ne peut pas dépasser 50% de la surface total du remplissage.
Acoustique demandé : Rw (C; Ctr)  ….. (-…; -…) [dB]

Possibilité de vitrage extra-clair dans tous les degrés feu.

La pose d’un film décoratif sur tout ou partie du vitrage est possible s’il est installé coté feu.

Equipements vantail principal :
· 3 paumelles à clamer.
· Pions anti-dégondage en inox.
· Serrure 1 point ou 3 points à rouleaux 
· 1 paire de poignée de tirage ou bâton maréchal toute hauteur
· 1 ferme porte en applique adapté au poids du vantail teinte Anodisé naturel ou 9016 
Equipements vantail semi-fixe :
· 3 paumelles à clamer.

· Pions anti-dégondage en inox.
· 2 Verrous automatique HZ

Dimensions :

Largeur de passage libre :


mm

Hauteur de passage libre :


mm

Finition : aluminium (anodisés / thermolaqué teinte Ral ou spéciale / Alu brossé / Alu poli).
Procès-Verbaux :
Les essais de la gamme ALUPROTEC ont été réalisés dans le laboratoire agréé EFECTIS, et sont validés par des procès-verbaux et extensions diverses, suivant les normes EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13 501-2.

La gamme ALUPROTEC est complétée par des procès-verbaux DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) suivant la norme NFS 61-937 ainsi que par la marque NF est obligatoire dans certains cas.
Options :

· Le domaine de validité des procès-verbaux autorise les différentes configurations d’implantation du bloc-porte (avec imposte et / ou parties latérales fixes).

· Possibilité de combinaisons de portes et cloisons dans des degrés feu différents (avec section de profilés identique).
· Contact de position 
· Dans les degrés E30 et EI30, le ferme-porte peut être encastré.
· Ouvre porte automatique ED100 / ED250
· Sans serrure possible 
Contrôle d’accès

· Le bloc porte pourra être équipé d’une gâche électrique à émission de courant 12/24V simple béquille côté intérieur et par une poignée de tirage côté extérieur associée à un organe de commande (lecteur de badge, digicode, …)
· Serrure électrique 1 point antipanique à béquille contrôlée (sortie libre conformez issue de secours)

· Serrure motorisée 1 point antipanique poignée de tirage extérieure, béquille intérieure (entrée contrôlé et sortie libre)

· Serrure motorisée 3 points antipanique poignée de tirage extérieure, béquille intérieure (entrée contrôlé et sortie libre)

· Serrure motorisée 1 point poignée de tirage extérieure / intérieure (entrée et sortie contrôlées)
Equipement DAS :

· Maintien du vantail en position ouverte, comprenant un ferme-porte avec crochet électromagnétique encastré fonctionnant en 24 ou 48V à rupture de courant ou ventouse au sol / mur (Mode 2 – Marquage NF), obligation dans les bâtiments et/ou zone recevant du public. 
· Blocage du vantail en position fermée, comprenant une gâche électrique encastrée avec sa contrepartie, fonctionnant en 12, 24 ou 48V à rupture de courant.
Localisations : 
……………
Les fiches produits, notices de pose, ainsi que les plans PDF / DWG et BIM sont disponible en téléchargement sur notre site internet 

https://www.svf-france.com/tous-nos-produits-menuiserie-coupe-feu-vitree
[image: image3.jpg]
[image: image4.jpg]SVF
SAS au capital de 600 000 € - Siren: 814.418.018 - RCS Lyon
N° TVA intracommunautaire : FR24 814418 018 - NAF : 25127

%ST—BONNET—DE-MURE-FRANCE
- Fax: +33(0)4 72 48 31 47
e€r 67150 SCHAEFFERSHEIM - FRANCE
4786 43 -Fax:+33(0)388 646604

Siege Social: CheminduBoisR:
Tel.: +33 (0)4 724
Site SVF : 3 rue de, |2

I8 (OV

N

www.svf-france.com

contact@svf-france.com

GROUPE INSTALLUX




PAGE  
[image: image2.jpg]

[image: image4.jpg][image: image5.jpg]