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ATRIA® Compensation
Marca: FRANCE AIR.

A hotte de gama conforto ATRIA® COMPENSATION terá uma construção robusta, em aço inox escovado AISI 304 18/10(AISI 304) nas faces expostas. 
A hotte ATRIA® COMPENSATION será parietal com captação simples / central com captação dupla, sem parafusos visíveis, equipada com filtros de choque anti-incêndio em inox com 25 mm de espessura e registos de regulação de caudal montados a montante das virolas de extração. Possuirá um coletor de gorduras periférico estanque, com uma válvula de purga das gorduras.
A hotte terá uma geometria e eficiência de captação otimizadas, resultado de ensaios reais em laboratório. O caudal de ar será calculado considerando os equipamentos de confeção utilizados e os coeficientes de eficácia da hotte (validados em laboratório), com vista à otimização dos caudais e à redução do consumo energético associado à ventilação da cozinha. Caso haja alterações nos equipamentos de confeção, modelo ou dimensão de hotte, o caudal deverá ser recalculado. 

O pleno de compensação terá isolamento interior. A face de compensação terá microperfurações circulares para permitir insuflação a baixa velocidade e garantir velocidades reduzidas na zona de trabalho. O escoamento deverá garantindo as seguintes velocidades (inferior a 0,2m/s na zona de trabalho):
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Estas velocidades deverão ser validadas por laboratório.

A hotte terá 400 ou 500 mm de altura e será equipada com quantidade de filtros de acordo com o caudal previsto, por forma a garantir uma eficiência mínima de 95% e perda de carga inferior a 70Pa. 

Opcionalmente, virá equipada de série com blocos de iluminação:
	- Encastrados do tipo LED IP65 resistente a altas temperaturas, com classificação 400ºC/90 minutos
	- Encastrados do tipo tubular T5 com vidro em policarbonato translucido, IP 54

A hotte deverá ter uma construção compatível com o sistema de extinção de incêndios PYROSAFE PRO, com zonas específicas para passagem de tubagem de extinção e de deteção, para que todos estes elementos fiquem integrados na hotte. 

A hotte será do tipo ATRIA® COMPENSATION da FRANCE AIR.
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