## Arkusz1
Wzór | C[Ah] = k * ( Id * T1 + Ia * T2) * 0,001 |  | Nazwa elementu | Id [mA] | Ia [mA]
Czas czuwania (T1) | 4 |  | e.USP | 100 | 100
Czas alarmowania (T2) | 0.5 |  | e.USP 8/12 | 100 | 100
Współczynnik sprawności (k) | 1.25 |  | e.LSK | 100 | 100
Współczynnik strat ładowania | 1.25 |  | Siłownik KPO BEE24-ST | 5 | 110
|  |  | Sygnalizator SO-Pd13 | 0 | 38
Nazwa szafy | e.USP |  |  | e.USP 8/12 |  |  | e.LSK |  |  | Siłownik KPO BEE24-ST |  |  | Sygnalizator SO-Pd13 |  |  | Suma |  | Minimalna pojemność | Dobrane akumulatory |  | Ładowanie akumulatora |  |  | Zasilacz | Tryb ładowania | Zapas zasilacza
| szt. | Id [mA] | Ia [mA] | szt. | Id [mA] | Ia [mA] | szt. | Id [mA] | Ia [mA] | szt. | Id [mA] | Ia [mA] | szt. | Id [mA] | Ia [mA] | Id [mA] | Ia [mA] | Ah | szt. | Ah | A | h | h(80%) | A | % | A
ZSB 1/L.0 | 2 | 200 | 200 | 2 | 200 | 200 | 1 | 100 | 100 | 18 | 90 | 1980 | 8 | 0 | 304 | 590 | 2784 | 4.69 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 25% | 6.216
ZSB 1/L.2 | 1 | 100 | 100 | 2 | 200 | 200 | 1 | 100 | 100 | 18 | 90 | 1980 | 8 | 0 | 304 | 490 | 2684 | 4.1275 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 25% | 6.316
ZSB 1/L.4 | 1 | 100 | 100 | 2 | 200 | 200 | 1 | 100 | 100 | 18 | 90 | 1980 | 8 | 0 | 304 | 490 | 2684 | 4.1275 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 25% | 6.316
ZSB 1/L.6 | 2 | 200 | 200 | 2 | 200 | 200 | 1 | 100 | 100 | 18 | 90 | 1980 | 8 | 0 | 304 | 590 | 2784 | 4.69 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 25% | 6.216
ZSB 1/P.0 | 1 | 100 | 100 | 2 | 200 | 200 | 1 | 100 | 100 | 18 | 90 | 1980 | 8 | 0 | 304 | 490 | 2684 | 4.1275 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 25% | 6.316
ZSB 1/P.2 | 1 | 100 | 100 | 2 | 200 | 200 | 1 | 100 | 100 | 18 | 90 | 1980 | 8 | 0 | 304 | 490 | 2684 | 4.1275 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 25% | 6.316
ZSB 1/P.4 | 1 | 100 | 100 | 2 | 200 | 200 | 1 | 100 | 100 | 18 | 90 | 1980 | 8 | 0 | 304 | 490 | 2684 | 4.1275 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 25% | 6.316
ZSB 1/P.6 | 2 | 200 | 200 | 2 | 200 | 200 | 1 | 100 | 100 | 18 | 90 | 1980 | 8 | 0 | 304 | 590 | 2784 | 4.69 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 25% | 6.216