## Cooling Coil Condensate
Cooling Coil Condensate Volume Calculator
Drybulb1 | 80 | °F | Wetbulb1 | 67.4 | °F | CFM | 5646
Drybulb2 | 57.1 | °F | Wetbulb2 | 55.7 | °F
Elevation | 6.5 | ft
AtmPres. | 14.6925 | psia
Pr. In Hg | 29.9143 | in Hg
HRatio1 | 0.011466 | lbw/lba | HRatio2 | 0.0091165 | lbw/lba
| 80.2608 | Grains |  | 63.8152 | Grains
RelHum1 | 52.4185 | % | RelHum2 | 91.8665 | %
Sp.Vol1 | 13.8588 |  | Sp.Vol2 | 13.2707
qcond = (qair /8.33)*[ (dwlb / vda )leaving - (dwlb / vda )entering ]
q,cond | 0.095143 | GPM
q,cond | 5.7086 | GPH
REFERENCE:
2019 ASHRAE Fundamentals, Chapter 1 – Psychometrics equation 3 through 6, page 1.1 and 1.2